## 报价表
新建学生宿舍楼电控系统服务报价表
公司名称（印章）： |  |  | 联系人及电话：
序号 | 项目名称 | 主要功能及参数 | 单位 | 报价数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 转发控制器 | 功能：用于数据的级联转发。参数：供电电源AC220V 50Hz，隔离电压3000V； 使用环境：温度-10～+50℃，湿度20～90%RH；外壳材质：阻燃材料；安装方式：卡扣螺钉式；通讯方式：上行485，下行电流环；通信速率：最大9600bps。 | 个 | 20 |  |  | 提供学校新建学生宿舍楼119路电控服务
2 | 单相电子式电控模块 | 功能：内置4路，可分别独立计量及设置参数，双温控设计，自带屏幕和按键，便于查询。参数：控制模式计量通道独立控制，适用电压范围单相220V，符合GB/T 17215标准要求；计量精确度1.0级；电表规格5(40)A，电流通道最大功耗符合GB/T 17215标准要求；通讯方式电流环或RS485，工作环境符合GB/T 17215标准要求，恶性负载分辨功率≥100W（单用途回路），最大负荷限制可编程设置，防潜动；定时时段：每天支持8个时间点，每周支持40个时段，节假日设置10个；外壳材料阻燃材料。 | 路 | 119
3 | 集中器 | 功能：用于参数同步和数据采集上送。参数：处理器 ARM9 400MHz 工业级处理器，内存 ≥128MB DDR2 RAM，存储 ≥128M NAND FLASH，操作系统基于 Linux 的应用开发环境；日历时钟误差：<0.5s/D(23℃)；显示方式≥4.3 寸以上TFT彩屏；隔离耐电压≥3KV，工作温度-20～70℃，工作湿度5～90%RH，环境温度-30～80℃，湿度20～90%RH，通讯距离≤2400m，支持房间最大700，通讯速度-TCP/IP10M/100Mbps；通讯接口≥3路带隔离 RS-485接口≥1个 10/100Mbps 以太网口，≥2 个 USB2.0 接口，１路光电隔离CAN通讯口，功耗≤5W，存储购电记录3000条以上，断电后数值保存≥10年，输入电压220V(100～240VAC) 50Hz±2Hz，外壳材料采用阻燃材料，下行通信支持≥3路485通信口，存储超载记录10000条以上。 | 台 | 1
4 | 电控显示屏 | 功能：用于显示用电提醒信息。参数：显示方式单面LED，通讯接口RS-485，功耗< 11W，通讯距离<1200m。 | 台 | 1
5 | 485通讯线 | 用于实施安装通讯线路。 | 米 | 1000
6 | 电控施工费 | 满足现场实施需要。 | 点 | 119
7 | 合计
报价合计大写人民币： 元
报价说明：1.本项目实行单价报价，实际数量据实验收；2.报价包含所有税费。